Kosztorys

Roboty – Budowlano montażowe przy budynku remizy OSP w Gliniku

| Lp. | Normatywy | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRZEBICIA I ZAMUROWANIE - TYNKI |  |  |  |
| 1.1 | KNNR 03-0303-01 | Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 1,40 |
| 1.2 | KNNR 03-0302-01 | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 0,70 |
| 2 | POSADZKA KOTŁOWNI |  |  |  |
| 2.1 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej | m2 | 12,50 |
| 2.2 | KNNR 02-1201-01 | Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki wariant 2 – beton B-10 | m3 | 1,25 |
| 2.3 | KNR 2-02 1914-04 | Zatarcie powierzchni betonowych na gładko | m2 | 12,50 |
| 2.4 | KNR 2-01 1208-01 | Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPZAN-N 2,0mm wewnątrz budynku pod płytki z kamieni sztucznych | m2 | 12,50 |
| 2.5 | KNNR 02-1209-03 | Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych GRES o wym. 30x30 cm układane metoda regularną na zaprawie klejowej gr. 3mm | m2 | 12,50 |
| 3 | STOLARKA |  |  |  |
| 3.1 | KNNR 02-1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych-skrzydła EI-30 | m2 | 2,0 |
| 4 | TYNKI – OKŁADZINY – MALOWANIE |  |  |  |
| 4.1 | KNUR W 03-0603-01 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywanie ręczne w pomieszczeniach remontowych na ścianach i słupach bez osiatkowania | m2 | 55,08 |
| 4.2 | KNNR 03-0605-04 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjna z przygotowaniem powierzchni | m2 | 26,70 |
| 4.3 | KNNR 02-0805-02 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30cm na zaprawie klejowej | m2 | 28,40 |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- PRZEDMIOT I CEL SPECYFIKACJI

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót pn.  Instalacja c.o. i technologia kotłowni gazowej w budynku OSP 
w Gliniaku gm. Wielopole Skrzyńskie.

Specyfikacja  dotyczy  wykonania instalacji c.o. i kotłowni gazowej.

Celem specyfikacji technicznej jest doprecyzowanie wymagań technicznych określonych w projekcie budowlano-wykonawczym, co ułatwi oferentom określenie cen ofertowych oraz przyczyni się do uzyskania przez zamawiającego porównywalności  otrzymanych ofert.

- LOKALIZACJA INWESTYCJI

Budynek OSP w Gliniaku  na działce nr ewid. 1357 gm. Wielopole Skrzyńskie

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  rozwiązanie techniczne centralnego ogrzewania  oraz technologii kotłowni gazowej w budynku OSP. Z uwagi na sposób użytkowania budynku – 3-ch niezależnych użytkowników i różny czas użytkowania w ciągu dnia i tygodnia w opracowanym rozwiązaniu zwrócono szczególną uwagę  na takie sterowanie i programowanie ogrzewania w pomieszczeniach aby spełnić wymogi poszczególnych użytkowników budynku.

3.1. Kotłownia gazowa

3.1.1. Kocioł

Zaprojektowano kocioł gazowy wiszący, kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania jednofunkcyjny typu CERAPUR ZBR 11-42 prod. JUNKERS zasilany gazem ziemnym  -1 kpl.

Wymagania techniczne : spełnienie wymogów energetycznych, bezpieczeństwa użytkowania , posiadanie atestu  dopuszczeniowego

    - Sterowanie  pracą kotła i instalacji c.o.

Sterowanie j.w. realizowane będzie przy pomocy regulatora pogodowego producenta kotła  typ TA-270 przystosowanego do sterowania 3-ma niezależnymi obiegami instalacji c.o. przy pomocy modułów HMM i sterowników TF-20

    - Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza zewnętrznego

Przyjęte odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza typowe dla kotła kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania proponowane przez producenta kotła typu AZB JUNKERS  przewodami powietrzno-spalinowymi Dn 80/125 mm (PP/stal St.)

Dług. i typy poszczególnych elementów podane w przdmiarze robót

Ponadto w celu  przewietrzenia pomieszczenia kotłowni należy w dolnej części drzwi wejściowych do kotłowni umieścić kratkę szczelinową.

Wymagania techniczne – spełnienie warunków technicznych producenta kotła i odbiór przez mistrza kominiarskiego.

3.1.4.  Wentylacja wywiewna grawitacyjna

Kanał z blachy stalowej ocynkowanej Dn 150 mm izolowany wełną mineralną gr. 5,0 cm z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej zakończony w górnej części wywietrzaniem.

Wymagania techniczne : prowadzony po zewnętrznej stronie ściany przy kanale powietrzno-spalinowym.

    - Zabezpieczenie kotłowni i instalacji c.o.

Naczynie przeponowe typu  25 N REFLEX na ciśnienie otwarcia 3 bary, rura

wzbiorcza Dn 25 mm. – szt. 1. Przy kotle zamontować zawór bezpieczeństwa 
     typu 1915 SYR  Dn 20 mm. – szt. 1. Wymagania techniczne: zabezpieczenie 
     wykonać wg. normy  PN-91/B-02414

  - Napełnianie zładu i uzupełnianie wody

W celu dostosowania wody grzewczej do wymagań normowych i producentów urządzeń zaprojektowano zmiękczanie wody przy pomocy zmiękczacza wody ECO LINIE typ A20/M ze zbiornikiem soli oraz towarzyszącą armaturą. – 1 kpl.  Napełnienia zładu można dokonać dostarczając wodę uzdatnioną z  innej kotłowni posiadającej urządzenia do uzdatniania wody lub za opłatą z M.P.E.C.

Warunki techniczne: woda winna spełniać warunki  normy PN-C/04607

    - Armatura : odcinająca, zwrotna, spustowa, regulacyjna, filtry, urządzenia kontrolno pomiarowe

Armatura w/w winna posiadać atesty dopuszczeniowe do stosowania 
w ciepłownictwie. W celu pomiaru zużycia ciepła przez poszczególnych użytkowników zastosowano liczniki ciepła typu LEC 5 z przetwornikiem UNICO i 2-ma czujnikami temperatury  - 3 kpl. prod. K.F.A.P. Kraków

Pompy obiegowe c.o. typ UPE 25-60 – 3 kpl.  i 1 pompa obiegu kotłowego 
 typu UPE 25-60 prod. GRUNDFOS

Zawory mieszające trójdrogowe DN 15 – 2 szt. i 1 szt. Dn 20 prod.   HENEYWEL

Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) prod. Junkers zalecane w celu prawidłowej pracy kotła i obiegów grzewczych.

3.2. Instalacja c.o.

3.2.1. Ruraż i armatura

Rury stalowe czarne ze szwem w kotłowni bez szwu instalacyjne ф15,  ф20, ф25 i ф32,  dług. rur podane w przedmiarze robót

Odpowietrzenie – w najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki indywidualne z zaworem stopowym

Zawory grzejnikowe – termostatyczne typ RTD-N Dn 15 i Dn 20 z głowicą termostatyczną  prod. Danfoss

3.2.2. Izolacje termiczne

Przewody poziome rozprowadzające izolowane otulinami z pianki poliuretanowej typy Thermaflex lub Steinonorm

Wymagania techniczne: atesty dopuszczeniowe do stosowania w ciepłownictwie

3.2.3. Elementy grzejne

Grzejniki płytowe stalowe typ C11 i C22 PURMO

- WKONANIE ROBÓT

Całość robót wykonać zgodnie z  W. T.W.i O.R.B.-M. cz. II, DTR – kami na poszczególne urządzenia i instrukcjami ich montażu, obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i P-poż. wymaganymi przy prowadzeniu robót.

- WARUNKI REALIZACJI ORAZ SPOSÓB OBLICZANIA OFERTY

- Ustalone w drodze przetargu wynagrodzenie ryczałtowe, pozostaje niezmienne do czasu zakończenia przedmiotu umowy)

- Podatek VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Wycenę należy sporządzić metodą szczególową w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych, Projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót

- d) W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia w tym między innymi:

- ubezpieczenie budowy na czas realizacji robót

- odbiorów technicznych

- zapewnienia warunków bhp i p-poż. w trakcie realizacji robót

- roboty budowlane towarzyszące robotom instalacyjnym : posadzka, malowanie ścian, glazura,  rury ochronne, wymiana drzwi, przejście kanałami powietrzno-spalinowymi i wentylacji wywiewnej  przez dach

- roboty elektryczne towarzyszące instalacji technologii kotłowni – oświetlenie, doprowadzenie energii elektrycznej do kotła, pomp itp. Instalacja przeciwporażeniowa, odgromowa

- roboty instalacji sanitarnych :

doprowadzenie wody zimnej, odprowadzenie wody spustowej, doprowadzenie gazu ziemnego do kotła

W/w  koszty należy uwzględnić w pozycjach kosztorysu podstawowego

- Nie będą traktowane jako roboty dodatkowe, roboty ujęte w dokumentacji projektowej, a nie uwzględnione w przedmiarach robót,

- Do kosztorysu należy załączyć określone wysokości wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot zamówienia w rozbiciu na poszczególne zakresy robot.

Integralną część specyfikacji technicznej stanowią:

- przedmiary robot

- projekt budowlano-wykonawczy instalacji c.o. i technologii kotłowni do wglądu Urzędzie Gminy

UMOWA - WZÓR

Zawarta w dniu …………….r. pomiędzy Gminą Wielopole Skrzyńskie w imieniu której działa :

1.  Czesław Leja – Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie

zwany w dalszej części umowy Zamawiającym,

a …………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

- …………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową i robotami budowlanymi oraz instalacją C.O. i elektryczną w budynku remizy OSP w Brzezinach.

§ 2

Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy określony w przedmiarach robót przekazanych Wykonawcy do wykonania kosztorysów ofertowych.

§ 3

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień ………………………………………, zaś termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień ………………..r.

§ 4

Zamawiający dostarczy Wykonawcy projekt budowlany przedmiotu umowy w jednym egzemplarzu po podpisaniu niniejszej umowy

§ 5

Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie …………………………………………..

Upr. Nr – ………………………

wydane przez ……………………………………………………………………………………

§ 6

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe w trakcie robót wobec osób trzecich

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie określonych             w art. 10 ustawy Prawo budowlane, oraz wymogami projektu budowlanego.

§ 8

1. Strony ustalają, że obowiązująca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną w formie przetargu ofertą Wykonawcy będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą

brutto ………………… zł Słownie …………………….............................................................

3. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu i odbiorze robót po wystawieniu faktury przez wykonawcę przelewem na jego konto w terminie 30dni od daty przedłożenia faktury.

§ 9

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty według umowy na okres 36 miesięcy licząc od daty ostatecznego odbioru, natomiast na zamontowane urządzenia według gwarancji producenta.

§ 10

Wykonawca ponadto przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

- zapewnienie specjalistycznego kierownictwa i montażu dla dostarczonych przez siebie

maszyn i urządzeń

- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub

zamiennych w terminie dwóch dni od daty stwierdzenia ich zaistnienia

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów istniejących, ich części lub urządzeń

w toku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia

i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§11

1.Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne        z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku gdy szkoda przewyższała by wartość uzyskanej kary umownej, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 50 zł. za każdy dzień zwłoki licząc od daty określonej w § 3 niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

3. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy za zwłokę w terminie płatności faktury    w wysokości ustawowej.

§ 12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwić w drodze ugody,         a w przypadku nie osiągnięcia jej, poddać rozstrzygnięciu właściwego Sądu powszechnego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                                Zamawiający